光照温湿度变送器
使用说明书                                  （485型）

文档版本：V1.2

1. 产品介绍	3

2. 设备安装说明	4

3. 配置软件安装及使用	4

4. 通信协议	5

5. 常见问题及解决办法	7

6. 联系方式	8

7. 文档历史	8

8. 附录：壳体尺寸	8

# 1. 产品介绍

1.1 产品概述

该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度及温湿度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的感光探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

1.3 主要技术指标

供电电源：10~30V DC

温度测量范围：-40℃~80℃

湿度测量范围：0~100%RH

光照度测量范围：0~65535 lux

温度精度：±0.5℃

湿度精度：±3%RH

光照精度：±5%FS(25℃)

存储环境：-40℃~80℃

1.4 系统框架图

# 2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备1台

■12V/2A防水电源1台（选配）

■USB转485（选配）

■保修卡、合格证、售后服务卡等

2.2 接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通 信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

2.3 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参

考资料包中《485设备现场接线手册》。

# 3. 配置软件安装及使用

3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。

3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 通信协议

4.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

4.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | 湿度 | 只读 |
| 0001 H | 40002 | 温度 | 只读 |
| 0006 H | 40007 | 光照度 | 只读 |

4.4 通讯协议示例以及解释

4.4.1 读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度：

292 H(十六进制)=658=> 湿度 = 65.8%RH

4.4.2 读取设备地址0x01的光照度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x06 | 0x00 0x01 | 0x64 | 0x0B |

应答帧（例如读到光照度为30000 lux）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x75 0x30 | 0x9E | 0xC0 |

光照度：

7530 H(十六进制) = 30000 => 光照度=30000 lux

4.4.3 读取设备地址0x01的温湿度及光照度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x07 | 0x04 | 0x08 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | ** | 光照 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x0E | 0x02 0x92 | 0x80 0x65 | 00填充 | 0x75 0x30 | 0xE1 0xF3 |

# 5. 常见问题及解决办法

5.1 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 6. 联系方式

深圳市阿尔森科技发展有限公司

地址：深圳市龙岗区横岗街道华西17巷1号305

邮编：518101

电话：（86）0755-29404224

传真：（86）0755-29404224

网址：www.arsend.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 7. 文档历史

V1.0		文档建立。

V1.1		将温湿度集成于一体。

V1.2		增加布线规则以及常见问题的解决办法。

# 8. 附录：壳体尺寸

整体尺寸：110×85×44mm

# Text boxes

AC220V市电

监控电脑

UPS电源（选配）

USB转485或232转485

10~30V DC

485总线

n号设备

3号设备

2号设备

1号设备