壁挂式温湿度变送器

(4-20MA、RS485通用手册)

产品示意图	1

产品特点	2

使用范围：	2

产品技术规格	2

安装尺寸/方式（	3

设备规范通讯协议	3

常见问题及解决办法	4

设备无法连接到PLC或电脑\可能的原因：	4

# 产品示意图

# 产品特点

- 采用原装进口电容式温湿度一体传感器

- 专用的原装进口传感器处理芯片，AD转换芯片

- 精心电路设计，全量程测量值标定，电流输出非线性误差只有1/1000

- 稳定时间短：大约1分钟；

- 墙面固定安装式、结构设计简便，舒适，使维护更简单；

# 使用范围：

室内家居、 暖通空调、楼宇自控系统、档案室、生产车间、仓库、药房、烟草厂、机房

、大中型公共场所，智能建筑等测量的场所。

# 产品技术规格

| 型号 | AS56-K24（原：AS-HT10I） |
| --- | --- |
| 电源 | 12-24VDC |
| 功率 | 0.12W /平均 |
| 检测参数及探测元件 | 瑞士温湿度一体传感器 |
| 探测参数 | 温度,湿度 |
| 检测范围 | -40...60℃,0...100%RH 或 -20...80℃,0...100%RH |
| 检测精度(常规) | ±3%RH（30%RH～85%RH），±5%RH(其他湿度范围) ±0.5℃(5℃～50℃) |
| 检测精度（一般） | ±3%RH、±0.4℃ |
| 高精度 | ±2%RH、±0.3℃ |
| 相对误差 | ≦2% |
| 预热时间 | 1分钟 |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 反应时间 | 小于3分钟 |
| 通讯接口 | Modbus 485(AS56-K24)/4-20ma(AS56-K2I)可选 通讯速率9600（默认），14400，19200，28800 bps（可设），15KV防静电保护，3位独立地址，最大网络节点数64（可选） |
| 工作温度 | -40 ~ 80℃标定温度20℃ |
| 工作湿度 | 0-98%RH |
| 灵敏度衰减 | ≤1%/年 |
| 使用寿命 | ≥4年 |
| 外形尺寸 | 90×84×35 |
| 防护等级 | IP20 |
| 外壳材质 | ABS |

安装尺寸/方式（壁挂式/固定式，尺寸单位：mm）

| 端子编号 |  | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | （485+） |  |
| 2 | A | （485-） |  |
| 3 | +24V | 电源正 |  |
| 4 | GND | 电源负 | 公共地 |
| 5 | V-H | 湿度电流输出 | 线性输出 |
| 6 | V-T | 温度电流输出 |  |

# 设备规范及通讯协议

- 电源线耐压32V,信号线耐压72V，请不要超压使用！

- 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，避免直接光照和雨淋。

- 不得长时间在大于90%RH的高湿环境下工作。

- 避免将元件放在盐雾，酸性或氧化气体（二氧化硫、盐酸等）环境中。

- 通讯串口设置（RS485）：默认波特率9600，无校验，8数据位，1停止位。

- 寄存器描述（支持03和06命令字）

| 寄存器（16进制) | 万能通讯命令：00 03 00 00 00 01 85 DB |
| --- | --- |
| 40001（01 03 00 00 00 01 84 0A） | 存储温度数据浓度（0.1℃） |
| 40002 | 湿度（0.1%RH） |
| 40015 |  |
| 40016 | 出厂设置，修改该位到任意值后重上电，所有参数恢复出厂设定 |
| 40017 |  |
| 40018（01 06 00 11 00 18 D9 C5） | 寄存器锁定位（修改其它参数前需先将此位改为十进制24）修改参数后自动锁定 |
| 40019 | 波特率修改 |
| 40020（01 06 00 13 00 02 F9 CE）地址改为2，请先修改40018 | 串口通讯地址（默认为1） |

- 波特率表

| 寄存器40019值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |

读取设备地址0x01的温度与湿度值

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧： （例如读到温度为357，湿度为658）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 温度值 | 湿度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x01 0x65 | 0x02 0x92 | 0x5A | 0x3D |

# 常见问题及解决办法

# 设备无法连接到PLC或电脑\可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏（请备注设备症状标签返厂维修）