# 产品示意图

# 产品特点

- 采用原装进口电化学一氧化碳传感器、使检测更加灵敏、快速

- 专用的原装进口传感器处理芯片，保证传感器的最大精度、非线性误差小

- 精心电路设计，全量程测量值标定，确保CO在全量程保持测量准确

- 稳定时间短：大约3分钟；

- 塑胶白色外壳、简便舒适、低成本不失大气、自动实时采样；

- 专为室内一氧化碳环境监测系统应用设计,配备4-20ma、RS485、0-10V等输出

# 使用范围

室内家居、停车场、地下通道、档案室、生产车间、仓库、机房、大中型公共场所，智能建筑、

家居、楼宇自控等测量的场所。

# 产品技术规格

- 型号	    AS0D-K2I(电流输出) AS0D-K24(RS485输出)

- 电源	    12-24VDC

- 功率	    0.5W /平均

- 探测元件	 日本电化学传感器

- 探测气体	 一氧化碳

- 检测范围	 1-200、500、1000ppm

- 分辨率	    1ppm

- 相对误差	≦5%

- 预热时间	 15s

- 稳定性  	使用周期内小于2%

- 反应时间  	小于3秒

- 通讯接口	标准 modbus Rtu RS485/4-20ma可选

- 通讯速率9600（默认）15KV防静电保护，3位独立地址，最大网络节点数64（可选）

- 工作温度	 -10 ~ 40℃标定温度20℃

- 灵敏度衰减	 ≤1%/年

- 使用寿命	 ≥2-4年

- 外形尺寸	 90×84×35

- 防护等级	 IP20

- 外壳材质	 ABS

安装方式(壁挂式/固定式/吸顶式尺寸单位：mm)

| 端子 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- |
| B | 485B |  |
| A | 485A |  |
| +24 | 电源 正 |  |
| GND | 电源 负 | 公共地 |
| H | 电流输出 正 | 三线接法 |
| T | 备用 |  |

# 设备规范通讯协议

- 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，避免直接光照和雨淋。

- 不得长时间在大于90%RH的高湿环境下工作。

- 通讯串口设置（RS485）：默认波特率9600，无校验，8数据位，1停止位。

- 万能通讯命令16进制：00 03 00 00 00 01 85 DB （设备地址可用此找回）

- 读取设备地址0x01的一氧化碳值

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧： （例如读到温度为357，湿度为658）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | CO值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0x65 | 0x** | 0x** |

一氧化碳值：0165（16进制)= 357ppm（10进制）

- 寄存器描述（支持03和06命令字）

| 寄存器 |  |
| --- | --- |
| 40001（01 03 00 00 00 01 84 0A） | 存储数据浓度（1ppm） |
| 40002 |  |
| 40015 |  |
| 40016 | 出厂设置，修改该位到任意值后重上电，所有参数恢复出厂设定 |
| 40017 |  |
| 40018（01 06 00 11 00 18 D9 C5） | 寄存器锁定位（修改其它参数前需先将此位改为十进制24）修改参数后自动锁定 |
| 40019 | 波特率修改 |
| 40020（01 06 00 13 00 02 F9 CE）地址改为2，请先修改40018 | 串口通讯地址（默认为1） |

- 读取间隔10ms以上，正常通讯灯会闪烁，设备上电稳定时间10s以上

- 波特率表

| 寄存器40019值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |

# 常见问题及解决办法

- 电脑有多个COM口，选择的口不正确

- 设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

- 波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

- 485总线有断开，或者A、B线接反

- 设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

- USB转485驱动未安装或者损坏

- 选择电流输出方式时、跳线帽如脱落，则无信号

- 量程对应错误导致PLC 计算错误

- 接线方式不对或者接线顺序错误

- 供电电压不对（针对0-10V 型均为12-24V 供电）

- 变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱

- PLC 采集口损坏

- 设备损坏。

# 选型表

| 检测项目 | 型号 | 检测量程 | 精度 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | AS0D-K24 | 0-1000ppm | ±5%FS | RS485 |
|  | AS0D-K2V | 0-200、500、1000ppm | ±5%FS | 0-10V |
|  | AS0D-K2I | 0-200、500、1000ppm | ±5%FS | 4-20ma |