微型管道式温湿度传感器AS56-K04

### 产品特点

- 采用瑞士数字电容式温湿度传感器

- RS48输出，全量程标定，补偿算法

- 高可靠性和长期稳定性；尺寸小，易于集成,产品结构精巧，微型化，便于维护！

- 高防护,适用于是管道安装、室内、室外应用、无磁电柜；

### 传感器示意图

### 使用范围

新风空调管道，控制加湿、除湿和温度调节工业环境，宾馆、写字楼、医院、博物，实验室，室内家居，物联网

### 产品技术规格

型号	    AS56-K04

电源	    5-12VDC

功率	    12v*20ma

温度检测范围 	-40-60℃/最宽：-40-125℃

检测精度  	±0.3℃

分辨率	  0.01℃

湿度检测范围  	0-100%RH

检测精度  	±2%

分辨率	   0.04%

预热时间  	3分钟

数据刷新  	3秒

稳定性 	  温度＜0.5 温度＜0.04

反应时间  	＜4秒

通讯接口	  Modbus RTU/RS-485

静电防雷   16KV

操作环境	  -20~70℃(32~122℉); 0~100%RH

壳体材料	  尼龙、阻燃工程塑料，阻燃等级 UL94－V0

防护等级  	IP20

存储条件	 -20~70℃(-40~158℉)

重量/尺寸	30g/30g/(长度*直径)110*16mm

### 接线定义

1.红： Vcc，电源；

2.黑： GND，地；

3.绿：485A，温度电流输出+；

4.黄：485B；湿度电流输出+

### 安装尺寸

### 通讯协议及解释

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 寄存器 |  |
| 40001 | 温度（1小数位） |
| 40002 | 湿度（1小数位） |
| 40003 |  |
| 40011 | 温度修正（0-100,50为不修正（±5℃修正） |
| 40013 |  |
| 40018 | 寄存器锁定位（修改其它参数前需先将此位改为十进制24）断电自动锁定 |
| 40019 |  |
| 40020（01 06 00 13 00 02 F9 CE）地址改为2，请先修改40018 | 串口通讯地址（默认为1） |
| 寄存器40019值 | 对应波特率 |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |

读取设备地址0x01的温度与湿度值

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧： （例如读到温度为357，湿度为658）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 温度值 | 湿度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x01 0x65 | 0x02 0x92 | 0x5A | 0x3D |

温度计算：

温度：165 H(十六进制)= 357 => 温度= 35.7℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

# 常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏，未过保修期的请附设备故障情况标签返厂维修。

# 使用规范

- 电源线耐压32V,信号线耐压12V，请不要超压使用！

- 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，避免直接光照和雨淋。

- 不得长时间在大于90%RH的高湿环境下工作。

- 避免将元件放在盐雾，酸性或氧化气体（二氧化硫、盐酸等）环境中。