激光PM2.5变送器                    （通用型 ）

文档版本：V5.0

1. 产品介绍	3

1.1. 产品概述	3

1.2. 功能特点	3

1.3. 主要技术参数	3

1.4. 系统框架	4

1.5. 安装尺寸	5

2. 菜单及按键说明	5

2.1. 显示规格	5

2.2. 带显示板主面板触摸按键操作说明	5

2.2.1. 进入登录界面	5

2.2.2. 密码登录界面	5

2.2.3. 参数设置界面	6

2.3. 设备参数说明	6

2.3.1. 选项第一页(main page)	6

2.3.2. 选项第二页(next page)	6

2.4. 报警设置说明	6

3. 设备安装及拆卸	7

3.1. 设备安装及拆卸说明	7

3.2. 安装时	7

3.3. 关于卸下或维修 请确保设备外观的良好，手握上盖（约5公斤力）缓缓拔下，再将接线柱拆卸	7

3.4. 接口说明	8

4. Modbus 485通讯协议	8

4.1. 串口参数说明	8

4.2. 寄存器说明	8

4.3. 通讯示例(Example)	9

4.4. 数据帧格式定义	9

4.5. 寄存器地址(举例:单参数)	10

4.6. 通讯协议示例以及解释	10

5. 常见问题及解决办法	10

6. 选型表	11

# 产品介绍

## 产品概述

AS01-K8xxx在国家空气环境污染现状、智能家居、楼宇自控、智能建筑、节能、健康行业快速发展的形势下，已然成为了大趋势。在大环境空气污染中多种污染物，其存在的量、性质及时间会伤害到人类、植物及动物的生命，损害财物、或干扰舒适的生活环境。如粉尘、PM2.5(可入肺颗粒物)、CO2（2000ppm以上令人头痛、嗜睡，同时伴有精力不集中、注意力下降、心跳加速和轻微恶心的现象）、CO（停车场、车库尤其突出）、温湿度（人体感知最明显的空气环境参数）。

K8智能空气环境监测仪配备了2.4寸TFT液晶屏幕，实时显示浓度值，并有可参考的小时平均值，按键可设置通讯模式，报警值，报警回差（蜂鸣报警器），整体外观方正却不失大气，正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升

同时配备的模拟4-20MA输出、0-10V、RS485信号输出，标准MODBUS-RTU 通信协议，通信距离最大可1500米（实测）输出，支持多台组网式环境监控系统安装，组网数量最大可达254个，并可定制Zigbee、Wifi等输出方式

AS01-K8xxx系列智能空气环境监测仪广泛应用于新风空调、智能家居，楼宇自控，地下通风电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境，24 小时监测空气环境的数据。在建筑节能行业，该产品已被我国多上市企业列为经过认证的智能环境监测仪，并认可我司的通讯协议，采集器的数据能及时的上传到各监控系统指定的数据集中服务器，节能提供有力的考核数据和保障。

## 功能特点

- 采用原装进口激光颗粒物传感器，测量精度高、抗干扰能力强。

- 可通过面板按键进行各种报警参数、通信等参数设定。

- 液晶实时显示PM10、PM2.5、粉尘浓度、PM0.5、PM1.0等。

- 单独参数可显示小时平均值，报警值

- 内置峰鸣报警功能，可进行各单独参数的报警的上下限及回差设置。

- 配置1 路开关量（常开）信号输出，可任意设置报警值及输出。

- RS485 信号输出，最远通信距离可达1500 米，采用防雷设计，安全可靠。

- DC9~24V 宽电源电压输入。

## 主要技术参数

型号	  AS01-K8xxx

电源	  12-24VDC

功率	  <12V 150mA

检测参数  PM2.5/其它颗粒物等可选

PM2.5探测元件  激光颗粒物传感器

测量范围	0~500ug/m3、0-1000ug/m3、0-30000pcs/L

分辨率 	1ug/m3

相对误差	 ≦±5%

重量        200g

通讯方式   RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可选

使用寿命    >5年

操作环境   0~50℃(32~122℉); 20~95%RH

壳体材料    纯PC

防护等级    IP20

存储条件   -40~70℃(-40~158℉)

尺寸      86*128*34.5mm (W H D)

预热时间	 3分钟

稳定性	   使用周期内小于2%

安装方式   壁挂、墙装式\标准86盒

## 系统框架

## 安装尺寸

# 菜单及按键说明

## 显示规格

显示范围	-9999～99999

显示速度   	4 times/sec

4-20mA规格

误差		±1% FS

非线性    ±1% FS

温漂      ±1% FS

## 带显示板主面板触摸按键操作说明

### 进入登录界面

1.测量界面下长安●键 约3秒后松开 ， 将会进入登录界面。

2.◀ 和 ▶ 键切换选项 ● 键进入。

3.进入Preview 界面后 长按 ●键约3秒后松开 ， 退至测量界面。

### 密码登录界面

◀ 和 ▶ 键切换选项 ● 键输入。默认密码8888。

### 参数设置界面

● 键切换选项， ◀ 和 ▶ 键更改参数, 长按●键3秒松开后退出到测量界面。

## 设备参数说明

### 选项第一页(main page)

| Device ID | 设备地址 |
| --- | --- |
| Baud Rate | 波特率 |
| Alarm Select | 报警寄存器选择 |
| Sensor Span | 对应量程 |
| Alarm Value | 对应报警点 |
| Alarm Hysteresis | 对应报警回差 |
| Next Page | 右键进入设置界面下页 |
| Factory Settings | 恢复出厂设置 |

### 选项第二页(next page)

| Auto Backlight | 屏幕背光模式 |
| --- | --- |
| Keypad Tone | 按键音 |
| Alarm Mode | 报警模式 |
| Return | 左键回到主页 |

## 报警设置说明

①进入参数设置界面 ， 切换至“Alarm Select”选项， 选择相关寄存器。

单参数型号默认40001。

②切换至“Alarm  Value” ， 设置报警值。

③切换至“Alarm  Hysteresis”设置报警回差。

④切换至“Next Page” 右键进入， 在“Alarm Mode”选项选择“SPEC ON”启用单路报警。报警功能激活后， 测量界面曲线位置会出现黄色警戒线。

解除报警：发生警报时， 测量界面长按 ▶ 键 取消报警。

# 设备安装及拆卸

## 设备安装及拆卸说明

（未安装情况下）从扣手位处打开，将前壳拿下
安装(86安装)好底壳，按线序接好接线

## 安装时

对准接线柱排针，将前盖合上

## 关于卸下或维修
请确保设备外观的良好，手握上盖（约5公斤力）缓缓拔下，再将接线柱拆卸

## 接口说明

- B     485B

- A     485A

- +24   电源正（9-24V）

- GND/IOUT-  电源负

- IOUT+    电流输出正

- NA      （备用）

# Modbus 485通讯协议

## 串口参数说明

设备地址(Device address)         1

波特率(Baud rate)            	9600

数据位(Data width)          	 8

停止位 (Stop bit)          		 1

校验位(Parity)         			None

## 寄存器说明

485输出型号 兼容 Modbus 协议03 06, 16命令.

| 40001 | 传感器数据(Sensor data) |
| --- | --- |
| 40002 | 传感器数据(Sensor data) |
| … | … |
| 40010 | 传感器数据(Sensor data) |
| 40018 | 写保护寄存器(write-protect) |
| 40019 | 波特率寄存器 (baud rate) |
| 40020 | 地址寄存器(device addr) |

## 通讯示例(Example)

访问传感器数据 40001

主机发送{0x 01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,0x84, 0x0A};.

更改设备地址 为2 。

要先更改40018 为24 (十六进制0x18)解除写保护;

主机发送{0x01,0x06 ,00, 0x11, 0x00, 0x18 0xD9,0xC5};

主机发送{0x 01, 0x06,0x00, 0x13,0x00, 0x02, 0xF9 ,0xCE}更改为目标地址 2.

如果通讯失败请交换AB线

以上为简要说明， 具体请参考Modbus 协议 03, 06,16命令格式.

Please reference to the modbus rtu protocol for detail.

The documents are freely available on the Modbus WEB site at http://www.modbus.org/specs.php.

## 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

## 寄存器地址(举例:单参数)

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | PM2.5/PM0.5/PM1.0/等 | 只读 |
| 0001 H | 40002 | PM2.5小时平均值 | 只读 |

## 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01的PM2.5

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧： （例如读到PM2.5为357）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | PM2.5值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0x65 | 0x5A | 0x3D |

PM2.5计算：

PM2.5：165 H(十六进制)= 357 => PM2.5= 357ug/m3

# 常见问题及解决办法

- 设备无法连接到PLC或电脑

- 可能的原因：

- 电脑有多个COM口，选择的口不正确

- 设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

- 波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

- 485总线有断开，或者A、B线接反

- 设备数量过多或布线太长应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

- USB转485驱动未安装或者损坏

- 设备损坏，未过保修期的请附设备故障情况标签返厂维修。

| AS | XX | -K8 | X | X | X | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 |  |  |  |  | 测量PM2.5，量程0-500或1000mg/m3可选 |
|  | 02 |  |  |  |  | 测量颗粒物浓度0-6mg/m3或0.5um个数0-30000粒/L等 |
|  | 13 |  |  |  |  | 测量PM10浓度0-1000ug/m3 |
|  | 03 |  |  |  |  | 测量空气质量TVOC浓度 |
|  | 04 |  |  |  |  | 测量甲醛浓度0-3ppm |
|  | 07 |  |  |  |  | 测量CO2二氧化碳浓度400-2000、4000、50000可选 |
|  | 08 |  |  |  |  | 测量氧气0-30% |
|  | 09 |  |  |  |  | 测量氨气0-20、100ppm |
|  | 0D |  |  |  |  | 测量一氧化碳浓度0-200、1000ppm |
|  | 0E |  |  |  |  | 测量臭氧 0-10、100ppm |
|  | 0F |  |  |  |  | 测量二氧化硫0-10、100ppm |
|  | 10 |  |  |  |  | 测量硫化氢0-10、100ppm |
|  | H2 |  |  |  |  | 测量氢气浓度0-100、0-1000ppm |
|  | 13 |  |  |  |  | 测量PM10浓度0-1000ug/m3 |
|  | 11 |  |  |  |  | 测量噪音 |
|  | 0104 |  |  |  |  | 同时测量甲醛、PM2.5 |
|  | 0107 |  |  |  |  | 同时测量PM2.5、CO2 |
|  | 0103 |  |  |  |  | 同时测量TVOC、PM2.5 |
|  | DCHT |  |  |  |  | 同时测量PM2.5、CO2、温湿度 |
|  | DVHT |  |  |  |  | 同时测量TVOC、PM2.5、温湿度 |
|  | AQI |  |  |  |  | 同时测量PM2.5、CO2、VOC、甲醛、温湿度 |
|  | （其它定制） |  |  |  |  | ...... |
|  |  |  | 4 |  |  | RS485输出 |
|  |  |  | I |  |  | 4-20ma电流输出 |
|  |  |  | v |  |  | 0-10v电压输出 |
|  |  |  | W |  |  | WIFI传输(modbus RTU协议) |
|  |  |  |  | N |  | 不需显示 |
|  |  |  |  | D |  | 带显示及按键（可设置报警值） |
|  |  |  |  |  | B | 黑色 |
|  |  |  |  |  | W | 白色 |

选型示例：黑色、不带显示，RS485输出 二氧化碳变送器  型号：AS07-K84NB

其它分辨率、寿命及传感器参数请咨询销售客服