二氧化碳温湿度一体传感器

（4-20MA/RS485通用）

版本：2.0

# 产品示意图

# 产品特点

采用高灵敏度的高稳定性原装进口NDIR红外二氧化碳传感器，保证仪器的长期可靠性

变送器广泛适用于农业大棚，花卉培养等需要CO2及温湿度监测的场合。

信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装传输距离远等特点

采用多重防护，确保内部的传感器不受外界高湿影响。

# 应用场合

专为户外，高湿，农业，畜牧领域设计。如：气调库，高湿农业蘑菇房，空气环境恶劣

养殖场等！

# 产品技术规格

| 型号 | AS0756-K14 |
| --- | --- |
| 电源 | 12/24VDC |
| 功率 | 0.9W (均值) |
| 探测气体及探测元件 | 二氧化碳 NDIR 非色散红外.温湿度电容 |
| 采样方式 | 自扩散式 |
| 使用寿命 | 8-10年 |
| 温度测量范围 | -40～+120 |
| 精度 | ±0.5@25℃ |
| 湿度测量范围 | 0-100%RH |
| 精度 | ±4.5%RH |
| CO2测量范围 | 0～4000、5000，10,000ppm等（定货时选择） |
| 分辨率 | 1ppm |
| 精度 | ±5%读数 |
| 温湿度稳定性 | <1%RH/年 <0.1℃/年 |
| CO2稳定性 | 使用周期内小于2%/年 |
| 响应时间 | 15s |
| 预热时间 | 小于5分钟（操作） |
| 数字输出 | Modbus RS485 |
| 操作环境 | 0~50℃(32~122℉); 20~100%RH |
| 工作气压 | 86kPa～106kPa |
| 壳体材料 | 防水塑料外壳(白色/黑色防水膜) |
| 防护等级 | IP65 |
| 存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
| 重量/尺寸 | 100G / 120×50x68mm |

# 电气连接

输入： 红：12-24VDC             黑：GND

输出： 黄：485B(或IOUT+）       白： 485A或（IOUT-）

# 安装尺寸图

# 设备规范通讯协议

- 电源线耐压32V,信号线耐压72V，请不要超压使用！

- 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，避免直接光照和雨淋。

- 不得长时间在大于90%RH的高湿环境下工作。

- 避免将元件放在盐雾，酸性或氧化气体（二氧化硫、盐酸等）环境中。

- 通讯串口设置（RS485）：默认波特率9600，无校验，8数据位，1停止位。

- 万能通讯命令16进制：00 03 00 00 00 01 85 DB （设备地址可用此找回）

- 寄存器描述（支持03和06命令字）

| 寄存器 |  |
| --- | --- |
| 40001（01 03 00 00 00 01 84 0A） | 存储数据浓度（0.1ppm） |
| 40002 | 温度（0.1）℃ |
| 40003 | 湿度）（0.1）%RH |
| 40015 |  |
| 40016 | 出厂设置，修改该位到任意值后重上电，所有参数恢复出厂设定 |
| 40017 |  |
| 40018（01 06 00 11 00 18 D9 C5） | 寄存器锁定位（修改其它参数前需先将此位改为十进制24）修改参数后自动锁定 |
| 40019 | 波特率修改 |
| 40020（01 06 00 13 00 02 F9 CE）地址改为2，请先修改40018 | 串口通讯地址（默认为1） |

- 读取间隔10ms以上，正常通讯灯会闪烁，设备上电稳定时间10s以上

- 波特率表

| 寄存器40019值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 48 | 4800 |
| 96 | 9600 |
| 192 | 19200 |
| 384 | 38400 |
| 576 | 57600 |
| 1152 | 115200 |

# 常见问题及解决办法

# 设备无法连接到PLC或电脑\可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏（请备注设备症状标签返厂维修）