细颗粒传感器模块RS485                    （AS02-34）

文档版本：V1.0

一、 产品简介	2

二、 功能特点	2

三、 应用场景	3

四、 主要技术参数	3

五、 接口说明	3

六、 Modbus 485通讯协议	4

1.1. 串口参数说明	4

1.2. 寄存器说明	4

1.3. 通讯示例	5

通讯协议示例以及解释(举例：读取设备地址0x01的PM2.5值)	5

七、 常见问题及解决办法	5

# 产品简介

细颗粒物传感器模块AS02-34是基于激光光散射式法传感器基础开发,为工业控制，监测仪器产品，自动化机械设计的一款带有多种颗粒物测量的颗粒物传感器模块

# 功能特点

- 该模块在基于高精度的探头基础上可输出PM2.5/PM10在空气中的含量值，同时附加自有的颗粒算法输出PM0.3 、0.5、1、5等多种颗粒物数量

- 模块的外围核心电路均采用的原装进口处理芯片及无铅（符合ROHS标准）器件、保证模块的长期稳定性、可靠性、抗干扰性及有效精度，是一款环保高精度传感器模块

- 传感器探头内置空气循环泵、无须考虑安装方向,壁挂、平铺倒放均可监测

- DC9-24V宽电源输入、RS485信号输出、

# 应用场景

室内家居、档案室、生产车间、仓库、机房、办公室等一般环境及大中型公共场所，智能建筑、 智能家居、楼宇自控、机械自动化、空气净化系统等需要测量的应用，如应用于风管及户外环境需自行做好模块防护。

# 主要技术参数

型号	  AS02-34
电源	  9-24VDC
探测元件  激光pm2.5传感器

功率	  <12V 150mA

检测参数  PM2.5、PM10、TSP等
测量范围  0~6000ug/m3
分辨率 	1ug/m3
检测参数  PM0.3、PM0.5、PM1、PM2.5、PM5、PM10

测量范围	0~100000pcs/L（有效范围）
分辨率 	1 pcs/L

相对误差	 ≦±5%

重量        100g

通讯方式   modbus RTU/RS485

使用寿命    3-5年

操作环境   0~50℃(32~122℉); 20~95%RH

防护等级    IP20

存储条件   -40~70℃(-40~158℉)

设备尺寸   90*65*30(W H D)

预热时间	 3分钟

稳定性	   使用周期内小于2%

# 接口说明

- （白）B          485B

- （黄）A          485A

- （红）V          电源正（9-24V）

- （黑）G          电源负

# Modbus 485通讯协议

## 串口参数说明

设备地址(Device address)         1

波特率(Baud rate)            	9600

数据位(Data width)          	 8

停止位 (Stop bit)          		 1

校验位(Parity)         			None

## 寄存器说明

485输出型号 兼容 Modbus 协议03 06, 16命令.

| 寄存器 | 描述 |
| --- | --- |
| 40001 高16位 | PM2.5（ug/m3） |
| 40002 低16位 | PM2.5（ug/m3） |
| 40003 高16位 | PM10（ug/m3） |
| 40004 低16位 | PM10（ug/m3） |
| 40005 高16位 | TSP（ug/m3） |
| 40006 低16位 | TSP（ug/m3） |
| 40007 高16位 | 0.3um（pcs/L） |
| 40008 低16位 | 0.3um（pcs/L） |
| 40009 高16位 | 0.5um（pcs/L） |
| 40010 低16位 | 0.5um（pcs/L） |
| 40011 高16位 | 1um（pcs/L） |
| 40012 低16位 | 1um（pcs/L） |
| 40013 高16位 | 2.5um（pcs/L） |
| 40014 低16位 | 2.5um（pcs/L） |
| 40015 高16位 | 5um（pcs/L） |
| 40016 低16位 | 5um（pcs/L） |
| 40017 高16位 | 10um（pcs/L） |
| 40018 低16位 | 10um（pcs/L） |
| ... | .... |
| 40026 |  |
| 40027 |  |
| 40028 | 寄存器锁定位 （默认0，改成24波特率及地址可写） |
| 40029 | 波特率 （默认值 96/48/144/192等） |
| 40030 | 设备地址 （默认值 1） |

## 通讯示例

## 通讯协议示例以及解释(举例：读取设备地址0x01的PM2.5值)

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x0 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧： （例如读到PM2.5高位为0，低位为658）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | PM2.5高 | PM2.5低 | 校验码低 | 校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0x00 | 0x02 0x92 | 0x** | 0x** |

颗粒物浓度计算：

PM2.5：292 H(十六进制)= 658 => PM2.5= 658ug/m3

（32位。仅读取2.5/10/TSP可读取一个寄存器，如下图：）
PM0.3：40007(十进制高位)*65535 + 40008(十进制低位)
PM0.3 读数（40007）*65535+（40008）=2*65535+54439 = 185509 pcs/L

# 常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏，未过保修期的请附设备故障情况标签返厂维修。